## 1.三日月
令和８年度 三日月地区 三日月簡易水道 三日月 | [25 empty] | 025.三日月【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 4月: 2026-04-01; 5月: 2026-05-11; 6月: 2026-06-10
水温 |  | - | - | 4月: 14.5; 5月: 18; 6月: 20 | 14.5 | 20 | 17.5
気温 |  | - | - | 4月: 12; 5月: 21; 6月: 20.5 | 12 | 21 | 17.8333
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 4月: 0; 5月: 0; 6月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 4月: 不検出; 5月: 不検出; 6月: 不検出 |  |  |  | 不検出 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 6月: 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 6月: 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0 | 11 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.02未満 | 0 | 11 | 1 | 1.29 | 1.29 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 6月: 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05未満 | 0 | 11 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 6月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 6月: 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | 0.000005mg/L未満 | 6月: 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 6月: 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0 | 11 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 6月: 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0 | 11 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001未満 | 0 | 11 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 6月: 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0 | 11 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 6月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0 | 11 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 6月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01未満 | 0 | 11 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 6月: 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.1未満 | 0 | 11 | 1 | 5.9 | 5.9 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4月: 8.6; 5月: 5.3; 6月: 6.2 | 5.3 | 8.6 | 6.7 | 0.2未満 | 0 | 9 | 3 | 5.3 | 8.6 | 0.2
40 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 6月: 69 | 69 | 69 | 69 | 1未満 | 0 | 11 | 1 | 69 | 69 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 6月: 106 | 106 | 106 | 106 | 1未満 | 0 | 11 | 1 | 106 | 106 | 1
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.02
43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.005
46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 6月: 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 4月: 0.3; 5月: 0.3; 6月: 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.33333 | 0.3未満 | 0 | 9 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3
48 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 4月: 7.72; 5月: 7.7; 6月: 7.7 | 7.7 | 7.72 | 7.7067 |  | 0 | 9 | 3 | 7.7 | 7.72
49 | 味 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
50 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
51 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 4月: 1未満; 5月: 1未満; 6月: 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 4月: 0.1未満; 5月: 0.1未満; 6月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 4月: 0.3; 5月: 0.5; 6月: 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 0.3 | 0.5 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 14.5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
気温 |  | - | - | 12 | 21 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4583
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0.3 4月: 0; 0.5 5月: 0; 0.5 6月: 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 0.3 4月: 不検出; 0.5 5月: 不検出; 0.5 6月: 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 0.5 6月: 0.0003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 0.5 6月: 5e-05 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.002 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 0.5 6月: 0.004 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 0.5 6月: 1.29 | 1.29
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 0.5 6月: 0.09 | 0.09
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.5 6月: 0.1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 0.5 6月: 0.0002 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.005 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.5 6月: 0.002 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 0.5 6月: 0.06 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.5 6月: 0.002 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.002 | 0.002
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 0.5 6月: 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.005 | 0.005
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 0.5 6月: 0.003 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.002 | 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 0.5 6月: 0.008 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 0.5 6月: 0.01 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 0.5 6月: 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 0.5 6月: 0.03 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 0.5 6月: 0.04 | 0.04
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.5 6月: 5.9 | 5.9
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.005 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 0.3 4月: 8.6; 0.5 5月: 5.3; 0.5 6月: 6.2 | 6.7
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 0.5 6月: 69 | 69
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 0.5 6月: 106 | 106
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 0.5 6月: 0.02 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.5 6月: 1e-06 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.5 6月: 1e-06 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.005 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.0005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3 4月: 0.3; 0.5 5月: 0.3; 0.5 6月: 0.4 | 0.33333
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 0.3 4月: 7.72; 0.5 5月: 7.7; 0.5 6月: 7.7 | 7.7067
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 0.3 4月: 異常なし; 0.5 5月: 異常なし; 0.5 6月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 0.3 4月: 異常なし; 0.5 5月: 異常なし; 0.5 6月: 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 0.3 4月 to 0.5 6月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.3 4月: 0.1; 0.5 5月: 0.1; 0.5 6月: 0.1 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.3 4月: 0.3; 0.5 5月: 0.5; 0.5 6月: 0.5 | 0.43333

## 2.添谷
令和８年度 三日月地区 三日月簡易水道 添谷 | [25 empty] | 026.添谷【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 4月: 2026-04-01; 5月: 2026-05-11; 6月: 2026-06-10
水温 |  | - | - | 4月: 13; 5月: 18; 6月: 19.5 | 13 | 19.5 | 16.8333
気温 |  | - | - | 4月: 13.5; 5月: 20.5; 6月: 21.5 | 13.5 | 21.5 | 18.5
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 4月: 0; 5月: 0; 6月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 4月: 不検出; 5月: 不検出; 6月: 不検出 |  |  |  | 不検出 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | 0.000005mg/L未満
21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4月: 8.1; 5月: 5.4; 6月: 6.6 | 5.4 | 8.1 | 6.7 | 0.2未満 | 0 | 9 | 3 | 5.4 | 8.1 | 0.2
40 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 4月: 0.4; 5月: 0.4; 6月: 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0 | 9 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.3
48 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 4月: 8.11; 5月: 7.92; 6月: 7.76 | 7.76 | 8.11 | 7.93 |  | 0 | 9 | 3 | 7.76 | 8.11
49 | 味 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
50 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
51 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 4月: 1未満; 5月: 1未満; 6月: 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 4月: 0.1未満; 5月: 0.1未満; 6月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 4月: 0.1; 5月: 0.3; 6月: 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 13 | 18 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2083
気温 |  | - | - | 13.5 | 20.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0.1 4月: 0; 0.3 5月: 0; 0.4 6月: 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 0.1 4月: 不検出; 0.3 5月: 不検出; 0.4 6月: 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 0.1 4月: 8.1; 0.3 5月: 5.4; 0.4 6月: 6.6 | 6.7
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.1 4月: 0.4; 0.3 5月: 0.4; 0.4 6月: 0.4 | 0.4
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 0.1 4月: 8.11; 0.3 5月: 7.92; 0.4 6月: 7.76 | 7.93
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 0.1 4月: 異常なし; 0.3 5月: 異常なし; 0.4 6月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 0.1 4月: 異常なし; 0.3 5月: 異常なし; 0.4 6月: 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 0.1 4月 to 0.4 6月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 4月: 0.1; 0.3 5月: 0.1; 0.4 6月: 0.1 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.1 4月: 0.1; 0.3 5月: 0.3; 0.4 6月: 0.4 | 0.26667

## 3.真宗
令和８年度 三日月地区 三日月簡易水道 真宗 | [25 empty] | 027.真宗【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 4月: 2026-04-01; 5月: 2026-05-11; 6月: 2026-06-10
水温 |  | - | - | 4月: 14.5; 5月: 19; 6月: 20.5 | 14.5 | 20.5 | 18
気温 |  | - | - | 4月: 14; 5月: 21; 6月: 22 | 14 | 22 | 19
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 4月: 0; 5月: 0; 6月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 4月: 不検出; 5月: 不検出; 6月: 不検出 |  |  |  | 不検出 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | 0.000005mg/L未満
21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4月: 8.6; 5月: 5.4; 6月: 6.6 | 5.4 | 8.6 | 6.8667 | 0.2未満 | 0 | 9 | 3 | 5.4 | 8.6 | 0.2
40 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 4月: 0.3; 5月: 0.4; 6月: 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.36667 | 0.3未満 | 0 | 9 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3
48 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 4月: 7.88; 5月: 7.83; 6月: 7.74 | 7.74 | 7.88 | 7.8167 |  | 0 | 9 | 3 | 7.74 | 7.88
49 | 味 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
50 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
51 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 4月: 1未満; 5月: 1未満; 6月: 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 4月: 0.1未満; 5月: 0.1未満; 6月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 4月: 0.2; 5月: 0.3; 6月: 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 14.5 | 19 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
気温 |  | - | - | 14 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0.2 4月: 0; 0.3 5月: 0; 0.3 6月: 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 0.2 4月: 不検出; 0.3 5月: 不検出; 0.3 6月: 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 0.2 4月: 8.6; 0.3 5月: 5.4; 0.3 6月: 6.6 | 6.8667
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.2 4月: 0.3; 0.3 5月: 0.4; 0.3 6月: 0.4 | 0.36667
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 0.2 4月: 7.88; 0.3 5月: 7.83; 0.3 6月: 7.74 | 7.8167
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 0.2 4月: 異常なし; 0.3 5月: 異常なし; 0.3 6月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 0.2 4月: 異常なし; 0.3 5月: 異常なし; 0.3 6月: 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 0.2 4月 to 0.3 6月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.2 4月: 0.1; 0.3 5月: 0.1; 0.3 6月: 0.1 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.2 4月: 0.2; 0.3 5月: 0.3; 0.3 6月: 0.3 | 0.26667

## 4.久保
令和８年度 三日月地区 三日月簡易水道 久保 | [25 empty] | 028.久保【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 4月: 2026-04-01; 5月: 2026-05-11; 6月: 2026-06-10
水温 |  | - | - | 4月: 15; 5月: 17.5; 6月: 20 | 15 | 20 | 17.5
気温 |  | - | - | 4月: 12; 5月: 19; 6月: 20.5 | 12 | 20.5 | 17.1667
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 4月: 0; 5月: 0; 6月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 4月: 不検出; 5月: 不検出; 6月: 不検出 |  |  |  | 不検出 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 6月: 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 6月: 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.02未満 | 0 | 11 | 1 | 1.53 | 1.53 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 6月: 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05未満 | 0 | 11 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 6月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 6月: 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | 0.000005mg/L未満 | 6月: 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 6月: 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 6月: 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 6月: 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 6月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 6月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 6月: 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.1未満 | 0 | 11 | 1 | 4.9 | 4.9 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4月: 4.4; 5月: 3.6; 6月: 3.5 | 3.5 | 4.4 | 3.8333 | 0.2未満 | 0 | 9 | 3 | 3.5 | 4.4 | 0.2
40 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 6月: 46 | 46 | 46 | 46 | 1未満 | 0 | 11 | 1 | 46 | 46 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 6月: 74 | 74 | 74 | 74 | 1未満 | 0 | 11 | 1 | 74 | 74 | 1
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.02
43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.005
46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 6月: 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 4月: 0.3未満; 5月: 0.3未満; 6月: 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3
48 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 4月: 7.36; 5月: 7.53; 6月: 7.15 | 7.15 | 7.53 | 7.3467 |  | 0 | 9 | 3 | 7.15 | 7.53
49 | 味 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
50 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
51 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 4月: 1未満; 5月: 1未満; 6月: 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 4月: 0.1未満; 5月: 0.1未満; 6月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 4月: 0.4; 5月: 0.5; 6月: 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 0.4 | 0.5 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 15 | 17.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
気温 |  | - | - | 12 | 19 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2917
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0.4 4月: 0; 0.5 5月: 0; 0.5 6月: 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 0.4 4月: 不検出; 0.5 5月: 不検出; 0.5 6月: 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 0.5 6月: 0.0003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 0.5 6月: 5e-05 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.002 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 0.5 6月: 0.004 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 0.5 6月: 1.53 | 1.53
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 0.5 6月: 0.08 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.5 6月: 0.1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 0.5 6月: 0.0002 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.005 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.5 6月: 0.002 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 0.5 6月: 0.06 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.5 6月: 0.002 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 0.5 6月: 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 0.5 6月: 0.003 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.5 6月: 0.001 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 0.5 6月: 0.008 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 0.5 6月: 0.01 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 0.5 6月: 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 0.5 6月: 0.03 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 0.5 6月: 0.01 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.5 6月: 4.9 | 4.9
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.005 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 0.4 4月: 4.4; 0.5 5月: 3.6; 0.5 6月: 3.5 | 3.8333
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 0.5 6月: 46 | 46
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 0.5 6月: 74 | 74
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 0.5 6月: 0.02 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.5 6月: 1e-06 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.5 6月: 1e-06 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.005 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 0.5 6月: 0.0005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 4月: 0.3; 0.5 5月: 0.3; 0.5 6月: 0.3 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 0.4 4月: 7.36; 0.5 5月: 7.53; 0.5 6月: 7.15 | 7.3467
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 0.4 4月: 異常なし; 0.5 5月: 異常なし; 0.5 6月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 0.4 4月: 異常なし; 0.5 5月: 異常なし; 0.5 6月: 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 0.4 4月 to 0.5 6月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.4 4月: 0.1; 0.5 5月: 0.1; 0.5 6月: 0.1 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.4 4月: 0.4; 0.5 5月: 0.5; 0.5 6月: 0.5 | 0.46667

## 5.西大畑
令和８年度 三日月地区 三日月簡易水道 西大畑 | [25 empty] | 029.西大畑【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 4月: 2026-04-01; 5月: 2026-05-11; 6月: 2026-06-10
水温 |  | - | - | 4月: 14; 5月: 19; 6月: 21 | 14 | 21 | 18
気温 |  | - | - | 4月: 10; 5月: 21; 6月: 25.5 | 10 | 25.5 | 18.8333
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 4月: 0; 5月: 0; 6月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 4月: 不検出; 5月: 不検出; 6月: 不検出 |  |  |  | 不検出 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | 0.000005mg/L未満
21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4月: 4.5; 5月: 3.8; 6月: 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.0333 | 0.2未満 | 0 | 9 | 3 | 3.8 | 4.5 | 0.2
40 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 4月: 0.3未満; 5月: 0.3未満; 6月: 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3
48 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 4月: 7.86; 5月: 7.94; 6月: 8.12 | 7.86 | 8.12 | 7.9733 |  | 0 | 9 | 3 | 7.86 | 8.12
49 | 味 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
50 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 4月: 異常なし; 5月: 異常なし; 6月: 異常なし |  |  |  |  | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
51 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 4月: 1未満; 5月: 1未満; 6月: 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 4月: 0.1未満; 5月: 0.1未満; 6月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 4月: 0.4; 5月: 0.4; 6月: 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 0.4 | 0.4 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 14 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
気温 |  | - | - | 10 | 21 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7083
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0.4 4月: 0; 0.4 5月: 0; 0.4 6月: 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 0.4 4月: 不検出; 0.4 5月: 不検出; 0.4 6月: 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 0.4 4月: 4.5; 0.4 5月: 3.8; 0.4 6月: 3.8 | 4.0333
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 4月: 0.3; 0.4 5月: 0.3; 0.4 6月: 0.3 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 0.4 4月: 7.86; 0.4 5月: 7.94; 0.4 6月: 8.12 | 7.9733
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 0.4 4月: 異常なし; 0.4 5月: 異常なし; 0.4 6月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 0.4 4月: 異常なし; 0.4 5月: 異常なし; 0.4 6月: 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 0.4 4月 to 0.4 6月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.4 4月: 0.1; 0.4 5月: 0.1; 0.4 6月: 0.1 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.4 4月: 0.4; 0.4 5月: 0.4; 0.4 6月: 0.4 | 0.4