## 1.三日月
令和６年度 三日月地区 三日月簡易水道 三日月 | [25 empty] | 025.三日月【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 2024-12-04
水温 |  | - | - | 14 | 18.5 | 21 | 23 | 28 | 28 | 26 | 18 | 15 |  |  |  | 14 | 28 | 21.2778
気温 |  | - | - | 13 | 16 | 24 | 29 | 32.5 | 29 | 24 | 11.5 | 8 |  |  |  | 8 | 32.5 | 20.7778
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 2024-06-05: 0.0003未満; 2024-09-04: 0.0003未満; 2024-12-04: 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.00005未満; 2024-09-04: 0.00005未満; 2024-12-04: 0.00005未満 |  |  |  | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 2024-06-05: 0.002未満; 2024-09-04: 0.002未満; 2024-12-04: 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 2024-06-05: 0.004未満; 2024-09-04: 0.004未満; 2024-12-04: 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 2024-06-05: 1.28; 2024-09-04: 0.77; 2024-12-04: 0.81 |  |  |  | 0.77 | 1.28 | 0.95333 | 0.02未満 | 0 | 9 | 3 | 0.77 | 1.28 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 2024-06-05: 0.08; 2024-09-04: 0.08; 2024-12-04: 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05未満 | 0 | 9 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 2024-06-05: 0.1未満; 2024-09-04: 0.1未満; 2024-12-04: 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 2024-06-05: 0.0002未満; 2024-09-04: 0.0002未満; 2024-12-04: 0.0002未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.005未満; 2024-09-04: 0.005未満; 2024-12-04: 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 2024-06-05: 0.002未満; 2024-09-04: 0.002未満; 2024-12-04: 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 2024-06-05: 0.06未満; 2024-09-04: 0.06; 2024-12-04: 0.06未満 |  |  |  | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満 | 0.06未満 | 2 | 9 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 2024-06-05: 0.002未満; 2024-09-04: 0.002未満; 2024-12-04: 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.002; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 9 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 2024-06-05: 0.003未満; 2024-09-04: 0.003未満; 2024-12-04: 0.003未満 |  |  |  | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001; 2024-09-04: 0.002; 2024-12-04: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.0013333 | 0.001未満 | 0 | 9 | 3 | 0.001 | 0.002 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.005; 2024-09-04: 0.004; 2024-12-04: 0.003 |  |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.001未満 | 0 | 9 | 3 | 0.003 | 0.005 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 2024-06-05: 0.003未満; 2024-09-04: 0.003未満; 2024-12-04: 0.003未満 |  |  |  | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.002; 2024-09-04: 0.002; 2024-12-04: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0 | 9 | 3 | 0.002 | 0.002 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 2024-06-05: 0.008未満; 2024-09-04: 0.008未満; 2024-12-04: 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 2024-06-05: 0.01未満; 2024-09-04: 0.01未満; 2024-12-04: 0.01未満 |  |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 2024-06-05: 0.01未満; 2024-09-04: 0.01未満; 2024-12-04: 0.01未満 |  |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 2024-06-05: 0.03未満; 2024-09-04: 0.03未満; 2024-12-04: 0.03未満 |  |  |  | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 2024-06-05: 0.01未満; 2024-09-04: 0.02; 2024-12-04: 0.01未満 |  |  |  | 0.01未満 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 9 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 2024-06-05: 5.4; 2024-09-04: 6.3; 2024-12-04: 5.5 |  |  |  | 5.4 | 6.3 | 5.7333 | 0.1未満 | 0 | 9 | 3 | 5.4 | 6.3 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.005未満; 2024-09-04: 0.005未満; 2024-12-04: 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.4 |  |  |  | 4.3 | 5.3 | 4.7333 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 4.3 | 5.3 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 2024-06-05: 62; 2024-09-04: 75; 2024-12-04: 58 |  |  |  | 58 | 75 | 65 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 58 | 75 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 2024-06-05: 95; 2024-09-04: 107; 2024-12-04: 99 |  |  |  | 95 | 107 | 100.3333 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 95 | 107 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 2024-06-05: 0.02未満; 2024-09-04: 0.02未満; 2024-12-04: 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.000001未満; 2024-07-03: 0.000001未満; 2024-08-07: 0.000001未満; 2024-09-04: 0.000001未満; 2024-12-04: 0.000001未満 |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.000001未満; 2024-07-03: 0.000001未満; 2024-08-07: 0.000001未満; 2024-09-04: 0.000001未満; 2024-12-04: 0.000001未満 |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.005未満; 2024-09-04: 0.005未満; 2024-12-04: 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.0005未満; 2024-09-04: 0.0005未満; 2024-12-04: 0.0005未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.36667 | 0.3未満 | 0 | 3 | 9 | 0.3 | 0.4 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.61 | 7.48 | 7.51 | 7.35 | 7.39 | 7.37 | 7.41 | 7.77 | 7.72 |  |  |  | 7.35 | 7.77 | 7.5122 |  | 0 | 3 | 9 | 7.35 | 7.77
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.41111 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.3 | 0.5 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 14 | 18.5 | 21 | 23 | 28 | 28 | 26 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9583
気温 |  | - | - | 13 | 16 | 24 | 29 | 32.5 | 29 | 24 | 11.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5833
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 6月: 0.0003; 9月: 0.0003; 12月: 0.0003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 6月: 5e-05; 9月: 5e-05; 12月: 5e-05 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.004; 9月: 0.004; 12月: 0.004 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 1.28; 9月: 0.77; 12月: 0.81 | 0.95333
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 6月: 0.08; 9月: 0.08; 12月: 0.08 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 6月: 0.1; 9月: 0.1; 12月: 0.1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 6月: 0.0002; 9月: 0.0002; 12月: 0.0002 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 6月: 0.06; 9月: 0.06; 12月: 0.06 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.0013333
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.003; 9月: 0.003; 12月: 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.002; 12月: 0.001 | 0.0013333
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.004; 12月: 0.003 | 0.004
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.003; 9月: 0.003; 12月: 0.003 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 6月: 0.008; 9月: 0.008; 12月: 0.008 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 6月: 0.03; 9月: 0.03; 12月: 0.03 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.02; 12月: 0.01 | 0.013333
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 6月: 5.4; 9月: 6.3; 12月: 5.5 | 5.7333
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.4 |  |  |  | 4.7333
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 6月: 62; 9月: 75; 12月: 58 | 65
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 6月: 95; 9月: 107; 12月: 99 | 100.3333
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.02; 9月: 0.02; 12月: 0.02 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 1e-06; 7月: 1e-06; 8月: 1e-06; 9月: 1e-06; 12月: 1e-06 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 1e-06; 7月: 1e-06; 8月: 1e-06; 9月: 1e-06; 12月: 1e-06 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 6月: 0.0005; 9月: 0.0005; 12月: 0.0005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.36667
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.61 | 7.48 | 7.51 | 7.35 | 7.39 | 7.37 | 7.41 | 7.77 | 7.72 |  |  |  | 7.5122
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.41111

## 2.添谷
令和６年度 三日月地区 三日月簡易水道 添谷 | [25 empty] | 026.添谷【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-16 | 2024-11-20 | 2024-12-04
水温 |  | - | - | 12.5 | 19 | 20 | 23.5 | 28 | 27.5 | 23 | 17 | 13 |  |  |  | 12.5 | 28 | 20.3889
気温 |  | - | - | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 28 | 23.5 | 9.5 | 7 |  |  |  | 7 | 32 | 19.8889
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 4.4 | 5.6 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3 |  |  |  | 0.3未満 | 0.4 | 0.33333 | 0.3未満 | 1 | 3 | 8 | 0.3 | 0.4 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.67 | 7.8 | 7.66 | 7.66 | 7.6 | 7.44 | 7.68 | 7.68 | 7.73 |  |  |  | 7.44 | 7.8 | 7.6578 |  | 0 | 3 | 9 | 7.44 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.26667 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.2 | 0.3 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-16 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 12.5 | 19 | 20 | 23.5 | 28 | 27.5 | 23 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.2917
気温 |  | - | - | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 28 | 23.5 | 9.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9167
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 4.8
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.36667
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.67 | 7.8 | 7.66 | 7.66 | 7.6 | 7.44 | 7.68 | 7.68 | 7.73 |  |  |  | 7.6578
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.26667

## 3.真宗
令和６年度 三日月地区 三日月簡易水道 真宗 | [25 empty] | 027.真宗【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 2024-12-04
水温 |  | - | - | 13 | 19 | 25 | 24 | 29 | 29.5 | 27 | 17 | 13 |  |  |  | 13 | 29.5 | 21.8333
気温 |  | - | - | 13 | 15 | 25 | 28 | 32 | 29 | 26 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 32 | 20.8889
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 5.5 | 4.7333 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 4.3 | 5.5 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 |  |  |  | 0.3未満 | 0.4 | 0.32222 | 0.3未満 | 1 | 3 | 8 | 0.3 | 0.4 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.64 | 7.89 | 7.7 | 7.48 | 7.62 | 7.59 | 7.77 | 7.72 | 7.86 |  |  |  | 7.48 | 7.89 | 7.6967 |  | 0 | 3 | 9 | 7.48 | 7.89
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.31111 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.2 | 0.4 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 13 | 19 | 25 | 24 | 29 | 29.5 | 27 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.375
気温 |  | - | - | 13 | 15 | 25 | 28 | 32 | 29 | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6667
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.3 |  |  |  | 4.7333
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.35556
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.64 | 7.89 | 7.7 | 7.48 | 7.62 | 7.59 | 7.77 | 7.72 | 7.86 |  |  |  | 7.6967
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.31111

## 4.久保
令和６年度 三日月地区 三日月簡易水道 久保 | [25 empty] | 028.久保【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2024-12-04
水温 |  | - | - | 14 | 19.5 | 22 | 23.5 | 28 | 28 | 28 | 20.5 | 15.5 |  |  |  | 14 | 28 | 22.1111
気温 |  | - | - | 14 | 15 | 21.5 | 30.5 | 31 | 25 | 22.5 | 14 | 6 |  |  |  | 6 | 31 | 19.9444
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 2024-06-05: 0.0003未満; 2024-09-04: 0.0003未満; 2024-12-04: 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.00005未満; 2024-09-04: 0.00005未満; 2024-12-04: 0.00005未満 |  |  |  | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 2024-06-05: 0.002未満; 2024-09-04: 0.002未満; 2024-12-04: 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 2024-06-05: 0.004未満; 2024-09-04: 0.004未満; 2024-12-04: 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 2024-06-05: 1.47; 2024-09-04: 1.38; 2024-12-04: 1.52 |  |  |  | 1.38 | 1.52 | 1.4567 | 0.02未満 | 0 | 9 | 3 | 1.38 | 1.52 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 2024-06-05: 0.07; 2024-09-04: 0.07; 2024-12-04: 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05未満 | 0 | 9 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 2024-06-05: 0.1未満; 2024-09-04: 0.1未満; 2024-12-04: 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 2024-06-05: 0.0002未満; 2024-09-04: 0.0002未満; 2024-12-04: 0.0002未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.005未満; 2024-09-04: 0.005未満; 2024-12-04: 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 2024-06-05: 0.002未満; 2024-09-04: 0.002未満; 2024-12-04: 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 2024-06-05: 0.06未満; 2024-09-04: 0.06未満; 2024-12-04: 0.06未満 |  |  |  | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 2024-06-05: 0.002未満; 2024-09-04: 0.002未満; 2024-12-04: 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 2024-06-05: 0.003未満; 2024-09-04: 0.003未満; 2024-12-04: 0.003未満 |  |  |  | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 2024-06-05: 0.003未満; 2024-09-04: 0.003未満; 2024-12-04: 0.003未満 |  |  |  | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.001未満; 2024-09-04: 0.001未満; 2024-12-04: 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 2024-06-05: 0.008未満; 2024-09-04: 0.008未満; 2024-12-04: 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 2024-06-05: 0.01未満; 2024-09-04: 0.01未満; 2024-12-04: 0.01未満 |  |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 2024-06-05: 0.01未満; 2024-09-04: 0.01未満; 2024-12-04: 0.01未満 |  |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 2024-06-05: 0.03未満; 2024-09-04: 0.03未満; 2024-12-04: 0.03未満 |  |  |  | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 2024-06-05: 0.01未満; 2024-09-04: 0.01; 2024-12-04: 0.01未満 |  |  |  | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 9 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 2024-06-05: 4.7; 2024-09-04: 5.5; 2024-12-04: 5.3 |  |  |  | 4.7 | 5.5 | 5.1667 | 0.1未満 | 0 | 9 | 3 | 4.7 | 5.5 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.005未満; 2024-09-04: 0.005未満; 2024-12-04: 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 4.3 | 4.0222 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 3.8 | 4.3 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 2024-06-05: 42; 2024-09-04: 52; 2024-12-04: 47 |  |  |  | 42 | 52 | 47 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 42 | 52 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 2024-06-05: 74; 2024-09-04: 82; 2024-12-04: 76 |  |  |  | 74 | 82 | 77.3333 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 74 | 82 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 2024-06-05: 0.02未満; 2024-09-04: 0.02未満; 2024-12-04: 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.000001未満; 2024-07-03: 0.000001未満; 2024-08-07: 0.000001未満; 2024-09-04: 0.000001未満; 2024-12-04: 0.000001未満 |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 2024-06-05: 0.000001未満; 2024-07-03: 0.000001未満; 2024-08-07: 0.000001未満; 2024-09-04: 0.000001未満; 2024-12-04: 0.000001未満 |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.005未満; 2024-09-04: 0.005未満; 2024-12-04: 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 2024-06-05: 0.0005未満; 2024-09-04: 0.0005未満; 2024-12-04: 0.0005未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 |  |  |  | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 6 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.38 | 7.26 | 7.35 | 7.36 | 7.37 | 7.14 | 7.19 | 7.17 | 7.48 |  |  |  | 7.14 | 7.48 | 7.3 |  | 0 | 3 | 9 | 7.14 | 7.48
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.47778 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.4 | 0.5 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 14 | 19.5 | 22 | 23.5 | 28 | 28 | 28 | 20.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833
気温 |  | - | - | 14 | 15 | 21.5 | 30.5 | 31 | 25 | 22.5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9583
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 6月: 0.0003; 9月: 0.0003; 12月: 0.0003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 6月: 5e-05; 9月: 5e-05; 12月: 5e-05 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.004; 9月: 0.004; 12月: 0.004 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 1.47; 9月: 1.38; 12月: 1.52 | 1.4567
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 6月: 0.07; 9月: 0.07; 12月: 0.07 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 6月: 0.1; 9月: 0.1; 12月: 0.1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 6月: 0.0002; 9月: 0.0002; 12月: 0.0002 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 6月: 0.06; 9月: 0.06; 12月: 0.06 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.003; 9月: 0.003; 12月: 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.003; 9月: 0.003; 12月: 0.003 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 6月: 0.008; 9月: 0.008; 12月: 0.008 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 6月: 0.03; 9月: 0.03; 12月: 0.03 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 6月: 4.7; 9月: 5.5; 12月: 5.3 | 5.1667
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.8 |  |  |  | 4.0222
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 6月: 42; 9月: 52; 12月: 47 | 47
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 6月: 74; 9月: 82; 12月: 76 | 77.3333
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.02; 9月: 0.02; 12月: 0.02 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 1e-06; 7月: 1e-06; 8月: 1e-06; 9月: 1e-06; 12月: 1e-06 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 1e-06; 7月: 1e-06; 8月: 1e-06; 9月: 1e-06; 12月: 1e-06 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 6月: 0.0005; 9月: 0.0005; 12月: 0.0005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.38 | 7.26 | 7.35 | 7.36 | 7.37 | 7.14 | 7.19 | 7.17 | 7.48 |  |  |  | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.47778

## 5.西大畑
令和６年度 三日月地区 三日月簡易水道 西大畑 | [25 empty] | 029.西大畑【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2024-12-04
水温 |  | - | - | 14 | 19 | 22.5 | 23.5 | 30 | 30 | 27.5 | 20 | 14 |  |  |  | 14 | 30 | 22.2778
気温 |  | - | - | 12 | 14 | 23 | 30.5 | 33 | 27 | 22.5 | 16 | 11 |  |  |  | 11 | 33 | 21
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4 |  |  |  | 4 | 4.5 | 4.1667 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4.5 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 |  |  |  | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 6 | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.88 | 7.82 | 8.11 | 8.34 | 8.22 | 8.34 | 8.3 | 8.17 | 8.04 |  |  |  | 7.82 | 8.34 | 8.1356 |  | 0 | 3 | 9 | 7.82 | 8.34
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.2 | 0.4 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 14 | 19 | 22.5 | 23.5 | 30 | 30 | 27.5 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.7083
気温 |  | - | - | 12 | 14 | 23 | 30.5 | 33 | 27 | 22.5 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.75
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4 |  |  |  | 4.175
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3125
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.88 | 7.82 | 8.11 |  | 8.22 | 8.34 | 8.3 | 8.17 | 8.04 |  |  |  | 8.11
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 6月; 8月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.3