## 1.三日月
令和７年度 三日月地区 三日月簡易水道 三日月 | [25 empty] | 025.三日月【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月5日 | 2025年12月3日
水温 |  | - | - | 13.5 | 18.5 | 20 | 26 | 29.5 | 29 | 24.5 | 17 | 13 |  |  |  | 13 | 29.5 | 21.2222
気温 |  | - | - | 12.5 | 16 | 24.5 | 30 | 29 | 32.5 | 22.5 | 10 | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 32.5 | 20.6111
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 6月: 0.0003未満; 9月: 0.0003未満; 12月: 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 6月: 0.00005未満; 9月: 0.00005未満; 12月: 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満; 9月: 0.002未満; 12月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.004未満; 9月: 0.004未満; 12月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.98; 9月: 0.58; 12月: 0.6 | 0.58 | 0.98 | 0.72 | 0.02未満 | 0 | 9 | 3 | 0.58 | 0.98 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 6月: 0.08; 9月: 0.09; 12月: 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05未満 | 0 | 9 | 3 | 0.07 | 0.09 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 6月: 0.1未満; 9月: 0.1未満; 12月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 6月: 0.0002未満; 9月: 0.0002未満; 12月: 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満; 9月: 0.005未満; 12月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満; 9月: 0.002未満; 12月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 6月: 0.06未満; 9月: 0.06未満; 12月: 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満; 9月: 0.002未満; 12月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.001未満; 12月: 0.009 | 0.001未満 | 0.009 | 0.0036667 | 0.001未満 | 1 | 9 | 2 | 0.002 | 0.009 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 6月: 0.003未満; 9月: 0.003未満; 12月: 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.002; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001 | 0.001未満 | 1 | 9 | 2 | 0.001 | 0.002 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.004; 12月: 0.012 | 0.004 | 0.012 | 0.007 | 0.001未満 | 0 | 9 | 3 | 0.004 | 0.012 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 6月: 0.003未満; 9月: 0.003未満; 12月: 0.006 | 0.003未満 | 0.006 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 9 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.0023333 | 0.001未満 | 0 | 9 | 3 | 0.002 | 0.003 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 6月: 0.008未満; 9月: 0.008未満; 12月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満; 9月: 0.01未満; 12月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満; 9月: 0.01未満; 12月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 6月: 0.03未満; 9月: 0.03未満; 12月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満; 9月: 0.02; 12月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 9 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 6月: 6.1; 9月: 6.2; 12月: 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6 | 0.1未満 | 0 | 9 | 3 | 5.7 | 6.2 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満; 9月: 0.005未満; 12月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 |  |  |  | 3.9 | 6.6 | 5.0556 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 3.9 | 6.6 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 6月: 64; 9月: 71; 12月: 67 | 64 | 71 | 67.3333 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 64 | 71 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 6月: 88; 9月: 103; 12月: 99 | 88 | 103 | 96.6667 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 88 | 103 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.02未満; 9月: 0.02未満; 12月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 0.000001未満; 7月: 0.000001未満; 8月: 0.000001未満; 9月: 0.000001未満; 12月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 0.000001未満; 7月: 0.000001未満; 8月: 0.000001未満; 9月: 0.000001未満; 12月: 1e-06 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 7 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満; 9月: 0.005未満; 12月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 6月: 0.0005未満; 9月: 0.0005未満; 12月: 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.41111 | 0.3未満 | 0 | 3 | 9 | 0.3 | 0.6 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.56 | 7.6 | 7.49 | 7.4 | 7.6 | 7.44 | 7.51 | 8.07 | 8.19 |  |  |  | 7.4 | 8.19 | 7.6511 |  | 0 | 3 | 9 | 7.4 | 8.19
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.43333 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.4 | 0.6 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月5日 | 2025年12月3日 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 13.5 | 18.5 | 20 | 26 | 29.5 | 29 | 24.5 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.9167
気温 |  | - | - | 12.5 | 16 | 24.5 | 30 | 29 | 32.5 | 22.5 | 10 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4583
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 6月: 0.0003; 9月: 0.0003; 12月: 0.0003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 6月: 5e-05; 9月: 5e-05; 12月: 5e-05 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.004; 9月: 0.004; 12月: 0.004 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.98; 9月: 0.58; 12月: 0.6 | 0.72
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 6月: 0.08; 9月: 0.09; 12月: 0.07 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 6月: 0.1; 9月: 0.1; 12月: 0.1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 6月: 0.0002; 9月: 0.0002; 12月: 0.0002 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 6月: 0.06; 9月: 0.06; 12月: 0.06 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.001; 12月: 0.009 | 0.004
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.003; 9月: 0.003; 12月: 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.002; 12月: 0.001 | 0.0013333
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.004; 12月: 0.012 | 0.007
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.003; 9月: 0.003; 12月: 0.006 | 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.003 | 0.0023333
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 6月: 0.008; 9月: 0.008; 12月: 0.008 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 6月: 0.03; 9月: 0.03; 12月: 0.03 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.02; 12月: 0.01 | 0.013333
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 6月: 6.1; 9月: 6.2; 12月: 5.7 | 6
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 |  |  |  | 5.0556
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 6月: 64; 9月: 71; 12月: 67 | 67.3333
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 6月: 88; 9月: 103; 12月: 99 | 96.6667
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.02; 9月: 0.02; 12月: 0.02 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 1e-06; 7月: 1e-06; 8月: 1e-06; 9月: 1e-06; 12月: 1e-06 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 1e-06; 7月: 1e-06; 8月: 1e-06; 9月: 1e-06; 12月: 1e-06 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 6月: 0.0005; 9月: 0.0005; 12月: 0.0005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 0.41111
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.56 | 7.6 | 7.49 | 7.4 | 7.6 | 7.44 | 7.51 | 8.07 | 8.19 |  |  |  | 7.6511
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 0.43333

## 2.添谷
令和７年度 三日月地区 三日月簡易水道 添谷 | [25 empty] | 026.添谷【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月19日 | 2025年12月3日
水温 |  | - | - | 13 | 18 | 19.5 | 27 | 29.5 | 29 | 23 | 15.5 | 13 |  |  |  | 13 | 29.5 | 20.8333
気温 |  | - | - | 13 | 16 | 19 | 29 | 29 | 30 | 21 | 9 | 7 |  |  |  | 7 | 30 | 19.2222
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 8.3 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 4.5 |  |  |  | 3.9 | 8.3 | 5.3 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 3.9 | 8.3 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 0.3未満 | 0.6 | 0.35556 | 0.3未満 | 1 | 3 | 8 | 0.3 | 0.6 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.83 | 7.85 | 7.71 | 7.72 | 7.82 | 7.74 | 7.8 | 8.14 | 8.14 |  |  |  | 7.71 | 8.14 | 7.8611 |  | 0 | 3 | 9 | 7.71 | 8.14
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.16667 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.1 | 0.2 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月19日 | 2025年12月3日 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 13 | 18 | 19.5 | 27 | 29.5 | 29 | 23 | 15.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.625
気温 |  | - | - | 13 | 16 | 19 | 29 | 29 | 30 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4167
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 8.3 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 4.5 |  |  |  | 5.3
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 0.38889
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.83 | 7.85 | 7.71 | 7.72 | 7.82 | 7.74 | 7.8 | 8.14 | 8.14 |  |  |  | 7.8611
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.16667

## 3.真宗
令和７年度 三日月地区 三日月簡易水道 真宗 | [25 empty] | 027.真宗【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月19日 | 2025年12月3日
水温 |  | - | - | 13.5 | 19 | 21 | 28 | 30.5 | 30.5 | 25 | 16 | 13 |  |  |  | 13 | 30.5 | 21.8333
気温 |  | - | - | 14.5 | 16 | 21 | 30.5 | 30.5 | 32 | 22.5 | 10 | 6 |  |  |  | 6 | 32 | 20.3333
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.5 |  |  |  | 4 | 6.9 | 5.1111 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6.9 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.38889 | 0.3未満 | 0 | 3 | 9 | 0.3 | 0.5 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.72 | 7.79 | 7.75 | 7.67 | 7.53 | 7.6 | 7.72 | 8.15 | 8.05 |  |  |  | 7.53 | 8.15 | 7.7756 |  | 0 | 3 | 9 | 7.53 | 8.15
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.23333 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.2 | 0.3 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月19日 | 2025年12月3日 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 13.5 | 19 | 21 | 28 | 30.5 | 30.5 | 25 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.375
気温 |  | - | - | 14.5 | 16 | 21 | 30.5 | 30.5 | 32 | 22.5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.25
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.5 |  |  |  | 5.1111
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.38889
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.72 | 7.79 | 7.75 | 7.67 | 7.53 | 7.6 | 7.72 | 8.15 | 8.05 |  |  |  | 7.7756
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.23333

## 4.久保
令和７年度 三日月地区 三日月簡易水道 久保 | [25 empty] | 028.久保【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月5日 | 2025年12月3日
水温 |  | - | - | 14 | 19.5 | 19.5 | 25 | 27.5 | 26 | 22 | 18 | 14.5 |  |  |  | 14 | 27.5 | 20.6667
気温 |  | - | - | 12.5 | 15 | 22 | 30 | 33.5 | 30 | 21 | 9 | 7 |  |  |  | 7 | 33.5 | 20
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 6月: 0.0003未満; 9月: 0.0003未満; 12月: 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 6月: 0.00005未満; 9月: 0.00005未満; 12月: 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 9 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満; 9月: 0.002未満; 12月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.004未満; 9月: 0.004未満; 12月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 1.42; 9月: 1.51; 12月: 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.5033 | 0.02未満 | 0 | 9 | 3 | 1.42 | 1.58 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 6月: 0.07; 9月: 0.08; 12月: 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.073333 | 0.05未満 | 0 | 9 | 3 | 0.07 | 0.08 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 6月: 0.1未満; 9月: 0.1未満; 12月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 6月: 0.0002未満; 9月: 0.0002未満; 12月: 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満; 9月: 0.005未満; 12月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満; 9月: 0.002未満; 12月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 6月: 0.06未満; 9月: 0.06; 12月: 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満 | 0.06未満 | 2 | 9 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002未満; 9月: 0.002未満; 12月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 6月: 0.003未満; 9月: 0.003未満; 12月: 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 6月: 0.003未満; 9月: 0.003未満; 12月: 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001未満; 9月: 0.001未満; 12月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 6月: 0.008未満; 9月: 0.008未満; 12月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満; 9月: 0.01; 12月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 9 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満; 9月: 0.01未満; 12月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 6月: 0.03未満; 9月: 0.03未満; 12月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01未満; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 9 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 6月: 4.9; 9月: 5.5; 12月: 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.3333 | 0.1未満 | 0 | 9 | 3 | 4.9 | 5.6 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満; 9月: 0.005未満; 12月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 4 | 3.9 |  |  |  | 3.6 | 4.4 | 3.9889 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 3.6 | 4.4 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 6月: 46; 9月: 51; 12月: 54 | 46 | 54 | 50.3333 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 46 | 54 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 6月: 75; 9月: 80; 12月: 95 | 75 | 95 | 83.3333 | 1未満 | 0 | 9 | 3 | 75 | 95 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.02未満; 9月: 0.02未満; 12月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 0.000001未満; 7月: 0.000001未満; 8月: 0.000001未満; 9月: 0.000001未満; 12月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 0.000001未満; 7月: 0.000001未満; 8月: 0.000001未満; 9月: 0.000001未満; 12月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005未満; 9月: 0.005未満; 12月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 6月: 0.0005未満; 9月: 0.0005未満; 12月: 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |  |  |  | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 8 | 3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.32 | 7.35 | 7.07 | 7.27 | 7.53 | 7.38 | 7.28 | 7.39 | 7.55 |  |  |  | 7.07 | 7.55 | 7.3489 |  | 0 | 3 | 9 | 7.07 | 7.55
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.45556 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.3 | 0.5 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月5日 | 2025年12月3日 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 14 | 19.5 | 19.5 | 25 | 27.5 | 26 | 22 | 18 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5
気温 |  | - | - | 12.5 | 15 | 22 | 30 | 33.5 | 30 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 6月: 0.0003; 9月: 0.0003; 12月: 0.0003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | 6月: 5e-05; 9月: 5e-05; 12月: 5e-05 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.004; 9月: 0.004; 12月: 0.004 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 1.42; 9月: 1.51; 12月: 1.58 | 1.5033
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 6月: 0.07; 9月: 0.08; 12月: 0.07 | 0.073333
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 6月: 0.1; 9月: 0.1; 12月: 0.1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | 6月: 0.0002; 9月: 0.0002; 12月: 0.0002 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 6月: 0.06; 9月: 0.06; 12月: 0.06 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 6月: 0.002; 9月: 0.002; 12月: 0.002 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6月: 0.003; 9月: 0.003; 12月: 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.003; 9月: 0.003; 12月: 0.003 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 6月: 0.001; 9月: 0.001; 12月: 0.001 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 6月: 0.008; 9月: 0.008; 12月: 0.008 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | 6月: 0.03; 9月: 0.03; 12月: 0.03 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 6月: 0.01; 9月: 0.01; 12月: 0.01 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | 6月: 4.9; 9月: 5.5; 12月: 5.6 | 5.3333
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 4 | 3.9 |  |  |  | 3.9889
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | 6月: 46; 9月: 51; 12月: 54 | 50.3333
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | 6月: 75; 9月: 80; 12月: 95 | 83.3333
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 6月: 0.02; 9月: 0.02; 12月: 0.02 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 1e-06; 7月: 1e-06; 8月: 1e-06; 9月: 1e-06; 12月: 1e-06 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 6月: 1e-06; 7月: 1e-06; 8月: 1e-06; 9月: 1e-06; 12月: 1e-06 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 6月: 0.005; 9月: 0.005; 12月: 0.005 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 6月: 0.0005; 9月: 0.0005; 12月: 0.0005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.32 | 7.35 | 7.07 | 7.27 | 7.53 | 7.38 | 7.28 | 7.39 | 7.55 |  |  |  | 7.3489
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.45556

## 5.西大畑
令和７年度 三日月地区 三日月簡易水道 西大畑 | [25 empty] | 029.西大畑【提】
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小 | 最大 | 平均
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月5日 | 2025年12月3日
水温 |  | - | - | 14 | 19.5 | 21 | 27 | 30 | 31 | 25.5 | 18.5 | 14.5 |  |  |  | 14 | 31 | 22.3333
気温 |  | - | - | 11.5 | 14.5 | 22 | 31 | 29 | 33 | 27.5 | 15 | 9.5 |  |  |  | 9.5 | 33 | 21.4444
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 不検出 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | [15 empty] | 0.0003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | [15 empty] | 0.00005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | [15 empty] | 0.004未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | [15 empty] | 0.05未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | [15 empty] | 0.0002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | [15 empty] | 0.06未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | [15 empty] | 0.002未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | [15 empty] | 0.003未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | [15 empty] | 0.001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | [15 empty] | 0.008未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | [15 empty] | 0.03未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | [15 empty] | 0.01未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満 | [15 empty] | 0.1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 3.8 | 4.4 | 4.1111 | 0.2未満 | 0 | 3 | 9 | 3.8 | 4.4 | 0.2
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満 | [15 empty] | 1未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | [15 empty] | 0.02未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | [15 empty] | 0.000001未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | [15 empty] | 0.005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | [15 empty] | 0.0005未満 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 |  |  |  | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 6 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.84 | 7.88 | 8.07 | 8.19 | 8.27 | 8.16 | 8.18 | 8.03 | 8.02 |  |  |  | 7.84 | 8.27 | 8.0711 |  | 0 | 3 | 9 | 7.84 | 8.27
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | [7 empty] | 0 | 3 | 9 | 0 | 0
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  |  |  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.34444 | 1未満 | 0 | 3 | 9 | 0.3 | 0.5 | 1
項目名 |  | 基準値 | 弊社定量下限値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値
採水日 |  | - | - | 2025年4月2日 | 2025年5月7日 | 2025年6月4日 | 2025年7月2日 | 2025年8月6日 | 2025年9月3日 | 2025年10月1日 | 2025年11月5日 | 2025年12月3日 | 0 | 0 | 0
水温 |  | - | - | 14 | 19.5 | 21 | 27 | 30 | 31 | 25.5 | 18.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 16.75
気温 |  | - | - | 11.5 | 14.5 | 22 | 31 | 29 | 33 | 27.5 | 15 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833
1 | 一般細菌 | 100集落/ｍｌ 以下 | 整数表示 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出・不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.02mg/L未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05mg/L未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満
15 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.002mg/L未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01mg/L未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 1mg/L未満
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |  | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 4.1125
39 | カルシウム・マグネシウム | 300mg/L以下 | 5mg/L未満
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 20mg/L未満
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
43 | 2-ＭＩＢ | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
47 | ＰＨ値 | 5.8 以上 8.6 以下 | --- | 7.84 | 7.88 | 8.07 |  | 8.27 | 8.16 | 8.18 | 8.03 | 8.02 |  |  |  | 8.0563
48 | 味 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度 以下 | 1度未満 | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 6月; 8月 to 12月
51 | 濁度 | 2度 以下 | 0.1度未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1mg/L未満 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.35